## LEONARDO 5.5
Sistema LEONARDO 5,5
Spessore sistema: 50 mm
Isolante: Eps sinterizzato con grafite (35m)
Cartongesso: Classico e Idro (15mm)
Diametro tubazione: Midix plus 10x1,3mm
Passo: 5,5 cm
Peso: 15,7 kg/mq; idro 16,4 kg/mq
Tipologia collettore: SL1
Risultati del Calcolo
Riscaldamento
Area Attiva | Area Totale | % copertura | Pannelli 200x120 | Pannelli 200x60 | Numero linee | Numero collettori | Perdita di pressione max mbar | Tamb °C | Tm °C | DeltaT °C | Tsup. °C | Q,resa W | Q,tot W | Portata totale in riscaldamento kg/h | Contenuto d'acqua l
100 | 140 | 71.43% |  |  | 14 | 200% | 300 | 20 | 43 | 3.5 | 33 | 8500 | 9350 | 2297.4541 | 129.081
Raffrescamento
Area Attiva | Area Totale | % copertura | Pannelli 200x120 | Pannelli 200x60 | Numero linee | Numero collettori | Perdita di pressione max mbar | Tamb °C | Tm °C | DeltaT °C | Tsup. °C | Q,resa W | Q,tot W | Portata totale in riscaldamento kg/h | Contenuto d'acqua l
100 | 140 | 71.43% |  |  | 14 | 2 | 300 | 26 | 14 | 2.5 | 22.5741 | 5180 | 5698 | 1960.1338 | 129.081

## LEONARDO 3.5
Sistema LEONARDO 3,5
Spessore sistema: 50 mm
Isolante: Eps sinterizzato con grafite (35m)
Cartongesso: Classico e Idro (15mm)
Diametro tubazione: Midix plus 10x1,3mm
Passo: 3,5 cm
Peso: 15,8 kg/mq; idro 16,5 kg/mq
Tipologia collettore: SL1
Risultati del Calcolo
Riscaldamento
Area Attiva | Area Totale | % copertura | Pannelli 200x120 | Pannelli 200x60 | Numero linee | Numero collettori | Perdita di pressione max mbar | Tamb °C | Tm °C | DeltaT °C | Tsup. °C | Q,resa W | Q,tot W | Portata totale inriscaldamento kg/h | Contenuto d'acqua l
100 | 140 | 71.43% |  |  | 14 | 2 | 300 | 20 | 39.5 | 3.5 | 32.9 | 8420 | 9262 | 2275.831 | 157.762
Raffrescamento
Area Attiva | Area Totale | % copertura | Pannelli 200x120 | Pannelli 200x60 | Numero linee | Numero collettori | Perdita di pressione max mbar | Tamb °C | Tm °C | DeltaT °C | Tsup. °C | Q,resa W | Q,tot W | Portata totale in riscaldamento kg/h | Contenuto d'acqua l
100 | 140 | 71.43% |  |  | 14 | 2 | 300 | 26 | 14 | 3 | 21.7143 | 6480 | 7128 | 2043.3827 | 157.762

## LEONARDO 3.0 PLUS
Sistema LEONARDO 3,0 PLUS
Spessore sistema: 50 mm
Isolante: Eps sinterizzato con grafite (40m)
Cartongesso: Tecnologia Active Air (10mm)
Diametro tubazione: Midix plus 10x1,3mm
Passo: 3 cm
Peso: 15kg/mq
Tipologia collettore: SL1
Risultati del Calcolo
Riscaldamento
Area Attiva | Area Totale | % copertura | Pannelli 200x120 | Pannelli 200x60 | Numero linee | Numero collettori | Perdita di pressione max mbar | Tamb °C | Tm °C | DeltaT °C | Tsup. °C | Q,resa W | Q,tot W | Portata totale in riscaldamento kg/h | Contenuto d'acqua l
100 | 140 | 71.43% |  |  | 14 | 2 | 300 | 20 | 37.5 | 3.5 | 32.7 | 8230 | 9053 | 2224.4761 | 175.65
Raffrescamento
Area Attiva | Area Totale | % copertura | Pannelli 200x120 | Pannelli 200x60 | Numero linee | Numero collettori | Perdita di pressione max mbar | Tamb °C | Tm °C | DeltaT °C | Tsup. °C | Q,resa W | Q,tot W | Portata totale in riscaldamento kg/h | Contenuto d'acqua l
100 | 140 | 71.43% |  |  | 14 | 2 | 300 | 26 | 14 | 3.5 | 20.6495 | 8090 | 8899 | 2186.6357 | 175.65